Администрация  Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района

Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы  администрации

от 03.06.2010г							№ 21-п					с.Сеготь

О содержании источников наружного водоснабжения, расположенных на территории    Сеготского сельского поселения и служащих для целей пожаротушения.

На основании  Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ  ППБ  01-03, утвержденных приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 г., и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории    Сеготского сельского поселения

п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить Правила содержания источников наружного водоснабжения, рассположенных на  территории  Сеготского сельского поселения (приложение)

2	Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста  1 категории  администрации Сеготского сельского поселения Панфилова П.А.

Глава администрации						Г.В.Сорокина

Приложение №1 к постановлению

главы администации Сеготского сельсокго

поселения №21-п от03.06.2010г

Правила

содержания источников наружного водоснабжения расположенных на территории Сеготского сельского поселения и служащих для целей пожаротушения.

1.	Источник наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.2.	Гидрант: техническое устройство предназначенное для забора воды из водопроводв передвижной пожарной техникой.

1.3.	Водозаборное сооружение: гидротехническое сооружение для забора воды из природного или искусственного источника с целью использования ее для нужд водоснабжения, пожаротушения.

1.4.	Водоисточник: место естественного или искусственного скопления воды, используемой для водоснабжения.

1.5.	Водопровод: система сооружений и устройств, доставляющих воду по трубам от водоисточника к месту потребления.

1.6.	Водопроводная сеть:	совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления.

1.7.	Водопроводный узел: система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров и водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления.

1.8.	Водоснабжение: подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и предприятий.

1.9.	Насосная станция: сооружение предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.

1.10.	Резервуар: инженерное сооружение емкостного типа, предназначенные для хранения запаса воды. Резервуары могут быть металлические, железобетонные.

1.11.	Пожарная соединительная головка: быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам.

1.12.	Стояк-сухотруб: незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды.

2.	Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечить требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

Пожарные гидранты должны находиться  в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев гидрантов запрещается.  Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшения давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

Энергодвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием.

3.	У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с  использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

4.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен  быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

5.	В помещениях  насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожаного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов — повысителей должен определяться инструкцией.

Помещение насосных  станций противопожарного водопровода населенных пунктов должны иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной.

6.	Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы — ежемесячно.

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

7.	При наличии на территории объекта или вблизи его ( в радиусе 200м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, басейны и т. д.) к ним должны  быть устроены подъезды с площадками (пирсами0 с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации ( в населенных пунктах- на органы местного самоуправления).

8.	Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техники в любое время года.